У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  15.03.2018 року        № 110

Про погодження поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води

Розглянувши клопотання начальника ВП Коростенського територіального управління філії «БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця» від 02.03.2018 року № 19/439, про погодження поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води, у відповідності до Закону України «Про житлово – комунальні послуги», керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1.	Погодити ВП Коростенського територіального управління філії «БМЕС» ПАТ «Укрзалізниця» поточний індивідуальний технологічний норматив використання питної води водозабору станції Овруч виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська залізниця» (додаток №1).

Міський голова                                                                                    І.Я.Коруд

Д О Д А Т О К  № 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 15.03.2018 року № 110

ПОТОЧНІ  ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ  ВИКОРИСТАННЯ  ПИТНОЇ  ВОДИ

ПАТ «Українська залізниця»

Виробничого підрозділу «Коростенське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд»

Ст. Овруч

| № п/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | Поточного ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/тис м3 піднятої води |
| I. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства | 9,102 | 280,00 |
| 1.1 | Витоки питної води | 7,20 | 221,43 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | - | - |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 0,99 | 30,44 |
|  | витікання при аваріях | 0,38 | 11,67 |
|  | втрати при промивці та дезінфекції | 0,61 | 18,77 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 4,61 | 141,74 |
|  | протікання через стики і стіни трубопроводів | 3,44 | 105,78 |
|  | сховані витоки | 1,17 | 35,96 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 1,38 | 42,41 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 0,22 | 6,84 |
|  | протікання через ущільнення | 0,17 | 5,36 |
|  | протікання через закриту арматуру | 0,05 | 1,48 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | - | - |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 1,902 | 58,57 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 1,342 | 41,36 |
|  | витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки | 1,34 | 41,31 |
|  | втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0,002 | 0,05 |
|  | витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки | - | - |
| 1.2.2 | втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 0,16 | 4,88 |
| 1.2.3 | втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 0,29 | 8,81 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 0,11 | 3,52 |
|  | втрати на пожежогасіння | - | - |
|  | втрати на перевірку пожежних гідрантів | 0,11 | 3,52 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 3,583 | 110 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 2,593 | 79,62 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | - | - |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | - | - |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | - | - |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | - | - |
| 2.1.8 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 0,16 | 4,79 |
| 2.1.9 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 2,43 | 74,73 |
| 2.1.10 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу); | - | - |
| 2.1.11 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 0,003 | 0,1 |
| 2.1.12 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води. | - | - |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 0,91 | 27,9 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку трубопроводів | 0,38 | 11,61 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | - | - |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 0,53 | 16,29 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | - | - |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,02 | 0,59 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 0,06 | 1,89 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | - | - |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | - | - |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | - | - |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | - | - |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | - | - |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | 12,685 | 390,00 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | - | - |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  | 12,685 | 390,00 |

Секретар виконкому							         М.В.Чичирко