Техніко-економічне  обґрунтування

необхідності та доцільності впровадження заходів

1. ВОДОПОСТАЧАННЯ

Пункт 1.2.1.1. Заміна металевих труб на поліетиленові на водопровідних мережах міста

По вулицях: Василівська, Озерна, В. Карпенка, район Нагорних, d=100 мм, 504 м. труб – замінити на ПВХ.

По вулицях: І. Гонти, І. Сірка, Січових Стрільців, d=50 мм, 500 пог. м. – замінити на ПЕ.

Основною причиною проведення даного заходу Інвестиційної програми є зношеність водопровідних мереж.

Основні переваги використання поліетиленових трубопроводів перед металевими:

- Довговічність. Гарантований термін експлуатації поліетиленових трубопроводів складає 50 років, розрахунковий термін до 150 років.

-  Корозійна стійкість. Фізичні і хімічні властивості поліетилену гарантують прекрасну герметичність і високу стабільність під дією агресивних речовин, в продовж всього терміну експлуатації.

- Низька здатність до заростання внутрішньої поверхні продуктами корозії і карбонатними відкладеннями. Заростання внутрішньої поверхні, пропускна здатність металевих труб знижується через п'ять років експлуатації, в залежності від групи води, на 10-48%, через десять років – на 14-57%, через 20 років – 20-68%.

- Опірність блукаючим струмам. Поліетиленові трубопроводи не схильні до дії блукаючих струмів. Поліетилен володіє хорошими електроізоляційними властивостями.

- Швидкість і економічність монтажу. Для зварки поліетиленових труб не потрібна важка техніка. Зварювати труби може бригада з 1-2 чоловік.

Значно нижче споживання електроенергії або палива в порівнянні із зваренням сталевих труб. Труби з поліетилену легші сталевих в 2-4 рази.

- Еластичність. Гнучкість поліетиленових труб спрощує будівництво і дозволяє відмовитися від покупки відведень. Поліетиленові труби володіють підвищеною стійкістю до гідравлічних ударів при нормальному ущільненні ґрунту.

- Підвищена пропускна спроможність. Збільшення пропускної спроможності поліетиленових труб наростає з часом. Діаметр поліетиленових труб збільшується в процесі експлуатації без втрати працездатності за рахунок характерного для поліетилену явища повзучості. Це збільшення складає 1,5% за перші десять років і 3% за весь термін служби трубопроводу. Внутрішня поверхня поліетиленової труби з часом стає м'якшою і гладкою, унаслідок набухання граничного шару полімеру. Гладкість полімерних труб на 30% вища, чим сталевих. Це дає можливість - використовувати поліетиленовий трубопровід діаметром на один сортамент менше в порівнянні із сталевим (заплановано ПВХ трубу 110х4,2*6000 та ПЕ трубу 50*3,0).

- Економія на ізоляції. Для прокладки підземних трубопроводів із сталевих труб потрібна ізоляція поверхні труб полімерними плівками або бітумною мастикою. Поліетилен - поганий провідник тепла, завдяки чому виготовленим з нього трубопроводам не потрібні об'єми ізоляції, необхідні для металевих труб. Теплопровідність поліетиленових труб в 175 разів менше, ніж сталевих.

- Вартість нижче ізольованої сталевої труби.

- Безпека. Труби для водопостачання токсикологічно і бактеріологічно безпечні, їх внутрішній шар не виділяє у воду ніяких шкідливих домішок.

- Малошумні - вони глушать звук протікання води, що не властиво металевим трубопроводам.

- Відсутнє явище конденсації вологи на зовнішній поверхні поліетиленових трубопроводів холодної води.

- Температурний інтервал експлуатації поліетиленових трубопроводів від мінус 45°С до плюс 60 °С. При замерзанні рідини в порожнині трубопроводу труби не руйнуються, а збільшуються в діаметрі.

Такі основні якості як довговічність, економічність, скорочення часу будівництва, стійкість до агресивних середовищ, еластичність матеріалу, безпека - обумовили вибір ПЕ труб.

Таблиця 1

|  | Параметри | Стальна труба | ПЕ труба |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гарантійний термін експлуатації | 20 | 50 |
| 2. | Ізоляція | потребує | не потребує |
| 3. | Електрохімзахист | потребує | не потребую |

Одним з основних критеріїв вибору матеріалу трубопроводів є вартість і економічна доцільність.

Для визначення економічного ефекту від використання поліетиленових труб були використані дані на роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу з використанням сталевих і поліетиленових труб траншейним способом на прикладі заміни зношеного трубопроводу протяжністю 500 м, Ду 50 мм та 504 м. пог. Ду 100 мм.

В рамках даної інвестиційної програми в 2020 році планується виконати, силами підрозділів КП «Водоканал» (господарським способом), заміну ділянки водопроводу загальною довжиною 500 м, Ду 50 мм та 504 м. пог. Ду 100 мм. Для чого запланована закупівля труб - 500 м, Ду 50 мм – на 23500 грн. та 504 м. пог., Ду 100 мм – на 86184 грн.

Для визначення економічного ефекту по заміні аварійного трубопроводу з застосуванням сталевих і поліетиленових труб використаємо дані обґрунтовані практичним досвідом. Дані зведені в порівняльній таблиці 2.

Таблиця 2

Порівняльні дані щодо заміни ділянки водопроводу на сталеві та поліетиленові труби

| № п/п | Показник | Один. виміру | Існуючі, металеві | Заміна ПЕ трубами | Відмінність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вартість загально-будівельних робіт | тис. грн. | 199,03320 | 130,45985 | 68,57335 |
| 1.1 | матеріали | тис. грн. | 166,12702 | 110,00897 | 56,11805 |
| 1.2 | експлуатація будівельних машин і механізмів | тис. грн. | 7,13918 | 4,32555 | 2,81363 |
| 1.3 | Заробітна плата | тис. грн. | 25,76701 | 16,12534 | 9,64167 |
| 2. | Накладні витрати | тис.грн. | 8,28750 | 5,76944 | 2,51806 |
| 3. | Кошторисна вартість | тис.грн. | 207,32070 | 136,22929 | 71,09141 |
| 4. | Витрати труда | люд. год. | 482,5051 | 357,9910 | 124,5141 |
| 5. | Питома трудомісткість (п.4/(500м+504м)) | люд. год. | 0,48 | 0,36 | 0,12 |
| 6. | Витрати машиногодин -Агрегати зварювальні | маш. год. | 40,952 | 22,8312 | 18,1208 |
| 7. | Кількість аварій на 1 км мереж у 2018 році | шт. | 3 | 0 | 3 |
| 8. | Втрати води на ділянці водопроводу | тис. грн./рік | 24,548 | 0 | 24,548 |
|  | Всього | тис. грн. | 231,8687 | 136,22929 | 95,63941 |

*Втрати води в мережі за 2018 рік: 125363 м.куб., в грн. = 125363*16,84 грн./м.куб. (сер.с/в) / 86 км водопровідних мереж = 24548 грн. на 1 км мереж

Таким чином, ефективність використання поліетиленових труб виявляється в зниженні трудомісткості, витрат машинного часу і вартості робіт.

Прогнозна величина економічного ефекту отриманого в результаті використання поліетиленових труб, як альтернатива сталевим, склала 95,63941 тис. грн. Застосування полімерних труб забезпечує збільшення терміну служби водопровідних трубопроводів, зниження аварійних витоків і підвищення якості води.

Термін окупності запропонованого заходу складатиме:

T=КП=109,68495,63941=1,15року = 13,8 міс.

Запропоновано комерційні пропозиції від ТОВ «ВК ГРУПП» та ТОВ «ВК системи». На підставі аналізу цінових пропозицій та умов поставки були обрана наступна фірма постачальник - ТОВ «ВК ГРУПП» на постачання труб: Труба ПВХ 110*4,2*6000 PN10 – 504 м, Труба ПЕ 100 SDR 17 50*3,0 – 500 пог. м.

Таким чином, основною метою запропонованого заходу щодо заміни металевих труб на поліетиленові є забезпечення  стабільним та якісним водопостачанням  споживачів міста, а також зниження питомих витрат та втрат ресурсів.

Пункт 1.2.4.1.  Заміна засувок.

Захід із заміни засувок планується з метою підвищення якості послуг з централізованого водопостачання.

Захід передбачає - придбання засувок: 11 шт. засувок d=150, 11 шт. фланцевих адаптерів ф.150,  2 шт. засувок d=200, 2 шт. фланцевих адаптерів ф.200,  5 шт. засувок d=100, 5 шт. фланцевих адаптерів ф.100 -  через зношеність існуючого обладнання, що дасть змогу покращити якість надання послуг та зменшити витрати на електроенергію та ремонт, а також дасть можливість, у випадку аварій, відключити певний район, а не все місто.

Цей захід є заходом, що покращує якість та безперервність надання послуг з водопостачання споживачам міста.

Запірна арматура на водогонах відпрацювала свій ресурс і знаходиться в незадовільному стані. Знос ущільнюючих дисків та кілець спричиняє надлишкові витоки води через нещільності арматури. Пропонується провести технічне переоснащення 18-ти вузлів регулювання подачі питної воді на водопровіднихх мережах із заміною старих чавунних засувок на нові засувки.

Обґрунтування ефективності інвестицій — зниження втрат та не облікованих витрат води, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

Загальна  сума витрат складає 122080 грн. без ПДВ.

Запропоновано комерційні пропозиції від ТОВ «ВК ГРУПП» та ТОВ «ВК системи». На підставі аналізу цінових пропозицій та умов поставки були обрана наступна фірма постачальник - ТОВ «ВК ГРУПП».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. |  | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Засувка 30ч39р Ду 150 | 11 шт. | 5280,00 | 4400,000 | 48400,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
| 2 | Засувка 30ч39р Ду 200 | 2 шт. | 8539,20 | 7116,00 | 14232,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
| 3 | Засувка 30ч39р Ду 100 | 5 шт. | 3499,20 | 2916,00 | 14580,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
|  | Фланцевий адаптер ф 150 | 11 шт. | 3199,20 | 2666,00 | 29326,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
|  | Фланцевий адаптер ф 200 | 2 шт. | 3727,20 | 3106,00 | 6212,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
|  | Фланцевий адаптер ф 1000 | 5 шт. | 2239,20 | 1866,0 | 9330,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
|  | Всього: |  |  |  | 122080,0 |  |

2. ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.2.5.1. Заміна засувок

Захід із заміни засувок здійснюється з метою підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

Даним заходом планується придбати засувки: засувки шиберні ( 3 шт.) із фланцевими адаптерами (3 шт.): д=500 – по 1 шт., д=300 –  по 1 шт., д=250 – по 1 шт. та замінити старі на нові.

Цей захід є заходом, що покращує якість та безперервність надання послуг з водовідведення споживачам міста.

Запірна арматура відпрацювала свій ресурс і знаходиться в незадовільному стані. Знос ущільнюючих дисків та кілець спричиняє надлишкові витоки води через нещільності арматури. Пропонується провести заміну 3-х зношених засувок на нові.

Обґрунтування ефективності інвестицій — підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, забезпечення надійності системи водовідведення міста.

Загальна  сума витрат складає 117476,00 грн. без ПДВ.

Запропоновано комерційні пропозиції від ТОВ «ВК ГРУПП» та ТОВ «ВК системи». На підставі аналізу цінових пропозицій та умов поставки були обрана наступна фірма постачальник - ТОВ «ВК ГРУПП».

Специфікація обладнання

| № п.п. | Найменування | Кіль-кість, один. | Вартість 1один., грн. |  | Загальна вартість, грн., (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Засувка шиберна д=250 | 1 | 19447,20 | 16206,00 | 16206,00 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
| 2 | Фланцевий адаптер ф 250 | 1 | 4267,20 | 3556,00 | 3556,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
| 3 | Засувка шиберна д=300 | 1 | 22975,20 | 19146,00 | 19146,00 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
| 4 | Фланцевий адаптер ф 300 | 1 | 5455,20 | 4546,00 | 4546,00 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
| 5 | Засувка шиберна д=500 | 1 | 71779,20 | 59816,00 | 59816,0 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
| 6 | Фланцевий адаптер ф 500 | 1 | 17047,20 | 14206,00 | 14206,00 | ТОВ «ВК ГРУПП» |
|  | Всього: |  |  |  | 117476,00 |  |

Всього по Інвестиційній програмі:

Загальна сума витрат на придбання обладнання – 349240,00 грн.:

Водопостачання – 109684,00 грн. + 122080,00 грн. = 231764,00 грн.

Водовідведення - 117476,00 грн.

Економічний ефект після заміни обладнання складе: 95,63941 тис. грн.:

Водопостачання - 95,63941 тис. грн.

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми:

Чиста приведена вартість – 349,240 тис. грн. За умовою, якщо чиста приведена вартість інвестиційної програми більше нуля, виконання заходів є доцільним.

Внутрішня норма доходності – 9,5 % ((-349240+95639,41+95639,41+95639,41+95639,41)/349240*100=9,5 %.

Згідно з Податковим кодексом України (стаття 145 п 1), мінімально допустимі строки корисного використання машин, обладнання та транспортних засобів складає 5 років).

Дисконтовний період окупності – 3,65 року (43,8 місяців) = (349240 грн. – вартість обладнання / 95639,41 грн. – економічний ефект після заміни обладнання=0,92 року*12 міс. = 11,09 місяців).

Індекс прибутковості – 0,27. (95639,41 грн. – економічний ефект після заміни обладнання / 349240 грн. – вартість обладнання=0,27).

У випадку незмінності інших витрат, тобто їх не підвищення, по підприємству, що не залежать від підприємства, проведення даного заходу дасть змогу зменшити тарифи на:

По водопостачанню – 95,63941  тис. грн. /441294 м.куб (планові обсяги на 2018 рік) =  0,22 грн./м.куб.

Але з 01 січня 2020 року прогнозується підвищення вартості матеріальних та паливних ресурсів, розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мініміму.

Висновок: Показники оцінки економічної ефективності Інвестиційної програми не є значними. Оскільки, запропоновані заходи направлені на підвищення якості послуг та забезпечення стабільного та безперебійного надання послуг споживачам.

Директор КП «Водоканал»

Овруцької міської ради                                                         О. А. Латаш