

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада

Виконавчий комітет

***Р І Ш Е Н Н Я***

від 25.02.2021 року № 42

Про результати перевірки протипожежної безпеки в закладах освіти та медицини Овруцької ОТГ

На виконання Розпорядження Овруцького міського голови від 08.02.2021 року № 35 «Про створення робочих груп по обстеженню стану електрообладнання та пожежної безпеки» враховуючи лист Овруцького районного відділу УДСНС в Житомирській області від 20.02.2021 року № 173 та заслухавши інформацію першого заступника міського голови Гришковця В.М., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформацію першого заступника міського голови Гришковця В.М. стосовно результатів перевірки пожежної безпеки в котельнях закладів освіти та медицини Овруцької ОТГ взяти до відома.
2. Керівникам установ та закладів відповідно до додатків до даного рішення терміново усунути вказані в додатках недоліки (Додаток №1 та Додаток № 2 додаються) та прозвітувати міському голові.
3. Відділу з гуманітарних питань спланувати видатки на здійснення заходів з протипожежної безпеки в закладах освіти.
4. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ, відділів Овруцької міської ради привести протипожежну безпеку у відповідність до нормативів та вимог чинного законодавства.
5. Виконавцям, вказаним в пп. 2-4 даного Рішення, надати інформацію про здійснені заходи до 20.04.2021 року.
6. Контроль за виконанням даного Рішення залишаю за собою.

Міський голова                                 Іван КОРУД

Додаток 1

до Рішення від 25.02.2021 року № 42

Порушення, що виявлені при обстеженні робочою групою

**ВЕЛИКОЧЕРНІГІВСЬКА ФІЛІЯ:** - відсутні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).

**РАКІВЩИНСЬКА ФІЛІЯ:** -в приміщенні зберігається бензин.

**-** розміщено горючі матеріали (дрова) безпосередньо перед топковим отвором.

**ВЕЛИКОФОСНЯНСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ О. ПОКАЛЬЧУКА:** - відсутні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).

**-** в приміщенні зберігається бензин.

**НОРИНСЬКИЙ ЗЗСО І-Ш СТУПЕНІВ: -** в приміщенні електрощитової на І поверсі зберігається бензин.

**-** допускається використання кип’ятильників.

**БОНДАРІВСЬКИЙ ЗЗСО І-Ш СТУПЕНІВ: -** в приміщенні зберігається бензин.

**ВЕЛИКОХАЙЧАНСЬКА ФІЛІЯ: -** допускається використання кип’ятильників.

**ШОЛОМКІВСЬКИЙ ЗЗСО І-Ш СТУПЕНІВ: -** в приміщенні зберігається бензин.

**-** розміщено горючі матеріали (дрова та сміття) безпосередньо перед топковим отвором.

**-** допускається використання кип’ятильників.

**ОЗО "ОВРУЦЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ № 3": -** в приміщенні зберігається горючі рідини (масло).

**-** допускається використання кип’ятильників.

**-** попіл і шлак які вигрібаються з топки виносяться під стіну котельні.

**ХЛУПЛЯНСЬКА ФІЛІЯ: -** двері печі мають пошкодження.

**-** в приміщенні зберігається бензин.

**ОЗО "ПОКАЛІВСЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ»: -** в приміщенні зберігається бензин.

**ОЗО "ОВРУЦЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ № 4": -** в приміщенні зберігається бензин.

**-** попіл і шлак які вигрібаються з топки виносяться під стіну котельні.

**НЕВГОДІВСЬКА ФІЛІЯ: -** розміщено горючі матеріали (дрова) безпосередньо перед топковим отвором.

**ГОШІВСЬКА ФІЛІЯ:** **-** попіл і шлак які вигрібаються з топки виносяться під стіну котельні.

**ОЗО "ОВРУЦЬКИЙ ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1": -** в приміщенні зберігається бензин.

**НОРИНСЬКИЙ ЗДО: -** двері печі мають пошкодження.

**-** допускається використання кип’ятильників.

**ЗАРІЧАНСЬКИЙ ЗДО:** прилад пічного опалення в пральні має пошкодження.

**РАКІВЩИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ:**

**-** відсутні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).

**-** розміщено горючі матеріали (дрова та речі) безпосередньо перед топковим отвором.

**-** прилад пічного опалення має пошкодження.

**НОРИНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ:**

**-** відсутні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).

**-** розміщено горючі матеріали (дрова та речі) безпосередньо перед топковим отвором.

**-** прилад пічного опалення має пошкодження.

**ЛЕВКОВИЦЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ:**

**-** прилад пічного опалення має пошкодження.

**ХЛУПЛЯНСЬКИЙ СТАРОСТИНСЬКИЙ ОКРУГ:**

**-** відсутні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).

**АЗПСМ с.Піщаниця:**

**-** відсутні первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники).

Додаток 2

до рішення від 25.02.2021 року №42

Порушення виявлені Овруцьким РВ УДСНС у Житомирській області

**Черепинський ЗДО** - 1 будівля потребує ремонту систем електропостачання.

**Раківщинська філія ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ст. №4», Великочернігівська філія ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ст. №4», Кирданівський ЗДО, Овруцький ЗДО №4** – потрібно здійснити перевірку пристроїв блискавкозахисту відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

**Піщаницький ЗЗСО І-ІІ ступенів, Кирданівський ЗЗСО І-ІІІ ст.** – будівлі не захищені від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

**Великочернігівський ЗДО, Шоломківський ЗДО, Овруцький ЗДО №6, Великофоснянський ЗЗСО І-ІІ ст. імені О.Покальчук, Норинський ЗЗСО І-ІІІ ст.** – недозабезпеченні первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з «Правилами експлуатації та типові норми належності вогнегасників», затвердженими наказом МВС України №25 від 15.01.2018 року.

**Великофоснянський ЗДО, ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1** – на шляхах евакуації влаштовано горюче оздоблення стін в коридорах та сходових клітинах, що унеможливлює евакуацію людей (дітей) з об’єкту під час пожежі та в подальшому може призвести до трагічних випадків.

**КНП «Овруцька міська лікарня»** - виявлено 7 порушень, з яких 2 порушення не усунуто протягом попередніх років. Відсутні або знаходяться в несправному стані автоматичні системи протипожежного захисту. Дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будівлі не оброблені засобами вогнезахисту, які б забезпечували І групу вогнезахисної ефективності. Будівля старого корпусу поліклініко-діагностичного відділення не захищена від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».